**Данные об аварийных отключениях за 2016 г. (пообъектно) по Пермскому краю**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| Александровский район |  |
| март | КЛ-6 кВ ф. 12 от РП-1 уч-к от оп.141 до ТП-501 | 30.03.2016 | 31.03.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-26 до ТП-16 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-20 до ТП-24 | 21.05.2016 | 21.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 до ТП-21 | 10.07.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-3 | 10.07.2016 | 16.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Шевченко от ТП-10 | 03.08.2016 | 29.08.2016 | Физический износ. | Переразделка сухой кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Метилл 110/6 до оп.1 ( в сторону ТП-Скважины) | 09.10.2016 | 10.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Горнозаводский район |  |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 10 ПС Н.Пашия | 12.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.8 | 18.02.2016 | 18.02.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к ОРУ-6кВ Водозабор до ТП-9 | 12.02.216 | 16.02.216  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.10 ПС Н.Пашия выход на оп.1 | 10.02.2016 | 18.05.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| март | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.301-314 (в сторону ТП-16) | 24.03.2016 | 28.03.2016  | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-0,4 кВ ф. Луначарского правая от ТП-18 | 12.03.2016 | 12.03.2016  | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ТП-13 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Н.Пашия уч-к оп.10 до ТП-33 | 11.04.2016 | 05.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ВКЛ-0,4 кВ ф. Гипроцемента, 30,32 от ТП-6 | 02.04.2016 | 02.04.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Победы, 4 от ТП-4 | 05.04.2016 | 05.04.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка кабельной муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС ГКС | 24.05.2016 | 24.05.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-3 | 12.05.2016 | 12.05.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. 2-я Советская от ТП-51 | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Коммуны от ЦРП | 25.05.2016 | 25.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Монолит от ТП-10 | 21.06.2016 |  21.06.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Коммуны от ТП-2 | 21.06.2016 |  22.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| июнь | КЛ-10кВ ф.1 ПС Цемент оп.13-ТП-22 | 20.06.2016 |  02.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.301-314 (в сторону ТП-16) | 31.08.2016 | 01.09.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Калинина от ТП-6 | 28.08.2016 | 29.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Казначейство от ТП-3 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| август | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС оп.17-19 в сторону ТП-25 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к оп.271-ТП-12 | 16.08.2016 | 21.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Казначейство от ТП-3 | 11.09.2016 | 12.09.2016 | Физический износ.. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-6-ТП-4 | 10.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия оп.8-ТП-38 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Чермет от ТП-38 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-6-ТП-4 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-8-ТП-23 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Калинина до оп.1 от ТП-6 | 23.10.2016 | 07.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Дом Культуры от ТП-11 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Гремячинский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.29 от ПС "Шумиха" (Громовая) | 03.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Усьва-3 от РП-500куб | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Степная от ТП-28 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф. Детский комбит 8 от ТП-15 (ввод 1) | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф. Пермская от ТП-ЛПХ-2 | 16.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| февраль | ТП-Больница, 400 кВА | 16.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 05.03.2016 | 06.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 выход из ТП-1 | 30.04.2016 | 11.05.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | ТП-134, РУ-6 кВ, тр-ор 250 кВА | 22.04.2016 | 23.04.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 19 от РП-4 | 29.05.2016 | 30.05.2016 | Пожар. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-241 | 19.05.2016 | 19.05.2016 | Физический износ. | Выправка опоры |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-22 | 29.05.2016 | 30.05.2016 | Пожар. | Выправка опоры |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 29 от ПС Шумиха | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-244 | 06.06.2016 | 06.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 29 от ПС Шумиха до оп.1 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 до оп.1 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Стаханова от ТП-47 | 28.06.2016 | 03.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ТП-26, 250 кВА | 03.06.2016 | 03.06.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Шумиха | 16.07.2016 | 16.07.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. Гроза | Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Чкалова от ТП-238 | 05.08.2016 | 05.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ ф. ЖКО от РВНО-6 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Школа №13 от ТП-349 | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Гремячая-2 до оп.1 (КЛ 1) | 19.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ТП-ЛПХ, РУ-6 кВ | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Щорса от ТП-29 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| Губахинский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная | 02.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. Город-1 от КГРЭС-3 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. Районные потребители от ПС Тогур | 05.03.2016 | 14.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС Губаха | 09.03.2016 | 10.03.2016  | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. Губаха от КГРЭС-3 до РП-3 | 29.03.2016 | 30.03.2016  | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-205 до ТП-208 | 10.03.2016 | 10.03.2016  | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 10 от ПС Губаха уч-к от ТП-40 до ТП-44 | 12.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Бункер от ПС Тогур до оп.1 | 14.04.2016 | 18.04.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Половинка до ПС Центральная | 06.05.2016 | 12.05.2016  | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина, 23 от ТП-10 | 22.05.2016 | 22.05.2016  | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт (вверх) от ТП-1 | 23.05.2016 | 26.05.2016  | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1 до ТП-18 | 06.05.2016 | 08.05.2016  | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. Бункер от ПС Тогур до оп.1 | 25.05.2016 | 25.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Неврология от ТП-18 | 06.05.2016 | 08.05.2016  | Воздействие 3-х лиц. | Переразделка муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина, 21 от ТП-21 | 11.05.2016 | 12.05.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Пролетарская от ТП-103 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 25 ПС Губаха уч-к ТП-578 - ТП-516 | 02.06.2016 | 18.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Базовый от ПС Центральная до оп.1 | 03.07.2016 | 05.07.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Школа от ПС Центральная уч-к от оп.30 до оп.31 (в сторону ТП-318) | 12.07.2016 | 15.07.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Губаха уч-к от ТП-36 до ТП-51 | 13.07.2016 | 26.07.2016  | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-30 до ТП-539 | 15.07.2016 | 165.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Школа от ПС Центральная, ввод в ТП-309 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 5 Елово-1 от ПС Губаха до оп.1 | 07.07.2016 | 20.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | ТП-305, 100 кВА | 21.08.2016 | 22.08.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная уч-к от ТП-311 до ТП-309 | 07.10.2015 | 02.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Гоголя от РП-1 уч-к от ТП-17 до ТП-18 | 26.10.2016 | 10.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. Гоголя от РП-1 до ТП-17 | 16.11.2016 | 18.11.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. Углеуральский от ПС Центральная до оп.1 | 04.12.2016 | 05.12.2016 | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 4 Елово-2 от ПС Губаха до оп.1 | 25.12.2016 | 26.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Кизеловский район |  |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС К-Городская уч-ок ТП-35 - ТП-19 - ТП-9 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Коспаш-2 уч-ок ТП-451 - ТП-452 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Город уч-ок РП-2 - ТП-302 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Переразделка концевой муфты |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Коспаш-1 гол.уч-ок ввод в ТП-415 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф.15 ПС Кизел уч-ок РП-2 - ТП-303 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф.Крупская 12-16; 18-22 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| январь | ТП-22 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| январь | РП-2 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | Физический износ. | Ремонт МВ |
| январь | ТП-66 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| январь | ТП-451 | 11.01.2016 | 11.01.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская ТП 32 - ТП 57 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Швейников 30 от ТП-35 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Строитель ТП-42 - ТП-46 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-0,4кВ ф.Учебная,18 от ТП-64 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Суворова 4 от ТП-42 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ТП-411, 63 кВА | 10.06.2016 | 10.06.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 9 ПС Коспаш-1 кабель 1;2 | 02.07.2016 | 07.07.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Кизел кабель 1 | 14.07.2016 | 15.07.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 1 ПС К-Городская ТП 27 - ТП 22 | 08.08.2016 | 12.08.2016  | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. ПС К-Городская ТП-75 - ТП-23 | 21.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ | Переразделка концевой муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская ТП-6 -ТП-59 | 26.11.2016 | 12.12.2016 | Физический износ | Установка муфты |
| ноябрь | ТП-81, РУ-6 кВ | 13.11.2016 | 14.11.2016 | Физический износ | Ремонт ВН |
| Лысьвенский район |  |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 39 от ТП-40 оп.№53 до ТП -39 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 101 ПС ЛМЗ яч.5 ввод в ТП-90 | 01.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 310 ввод в ТП-44 | 01.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Д/сад № 37 ввод №1 от ТП-119 | 03.02.2016 |  04.02.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.Рембыттехника от ТП-62 | 09.04.2016 | 15.04.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 12.04.2016 | 10.06.2016  | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 04 от ТП-117 I с.ш. до ТП-119 I с.ш. | 17.04.2016 | 01.06.2016  | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Шмидта 8/2 ввод №2 от ТП-129 | 06.04.2016 | 06.04.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф.Пекарня от ТП-76 | 23.04.2016 | 23.04.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 022 от ТП -15 до ТП- 053 | 07.05.2016 | 12.05.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ТП-552, тр-ор 180 кВА | 25.05.2016 | 27.05.2016  | Физический износ. | Замена тр-ра |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 11 от П/ст 35/6 "Лысьва" до РП -1 | 28.06.2016 | 15.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 033 от ТП-123 до ТП-124 | 28.06.2016 | 08.12.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 212 от ТП-141 до ТП-592 | 30.06.2016 | 10.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-6,0 кВ фид. 212 от ПС "Лысьва-городская", уч-к ТП-141 - ТП-592 | 30.06.2016 | 02.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ТП-67, 400 кВА | 03.06.2016 | 25.06.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| июль  | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 07.07.2016 | 08.07.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 18.07.2016 | 29.07.2016 | Воздействие 3-х лиц. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | КЛ-6 кВ ф.131 от РП-1 ввод в ТП-22 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 404 от РП-4 до оп. № \_\_ в сторону ТП-96 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ввод в ТП-37 от РП-4 | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 29 от РП-2 до РП-3 | 29.07.2016 | 24.10.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| август | ВЛ-6,0 кВ. ф. "Сокол" от ПС 35/6 "К.лог" до ТП-77 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. Сильный ветер. | Перетяжка провода |
| август | КЛ-6,0 кВ ф. 212 от ТП-592 до оп. № в сторону ТП-3 | 07.08.2016 | 14.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 37 от П/ст. "Генератор" до РП -4 | 23.08.2016 | 10.09.2016 | Воздействие 3-х лиц | Переразделка муфты |
| август | ТП-163, 100 кВА | 12.08.2016 | 12.08.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 28 от РП-2 до ТП-104 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Школьная от ТП-206 | 14.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 19 от РП-1 до оп.1 | 02.10.2016 | 25.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Фруктохранилище от ПС Лысьва 110/35/6 до оп. 1 (в ст ТП-84) | 12.10.2016 | 15.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 от ТП-136 до ТП-147 | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Частный сектор от ТП-84 | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | ТП-144, РУ-6 кВ, тр-ор 100 кВА | 06.10.2016 | 06.10.2016 | Физический износ. | Ремонт тр-ра |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 29 от РП-2 до РП-3 | 19.11.2016 | Май 2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| ноябрь | ТП-9, РУ-6 кВ, 180 кВА | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| декабрь | ПС Кормовище 35/10 кВ, РУ-10 кВ | 07.12.2016 | 09.12.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Очерский район |  |
| январь | КЛ-10кВ ф. 14 ПС Очер от ТП-10 до ТП -50 | 15.01.2016 | 19.01.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| январь | КЛ-10 кВ ф. 8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в ТП-5627 | 15.01.2016 | 23.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| март | ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС Павловская до ТП-32 | 28.03.2016 | 30.03.2016  | Физический износ. | Перетяжка провода |
| март | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Верещагино от ТП-5604 ввод в ТП-5605 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| март | ТП-42, 250 кВА | 03.03.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| апрель | КЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в РП-2 | 09.04.2016 | 19.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5629 ввод в ТП-5672 | 16.04.2016 | 16.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 8 ПС Рябины от ТП-5655 ввод в ТП-5627 | 16.04.2016 | 16.04.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 24.05.2016 | 11.06.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5631 до ТП-5690 | 23.06.2016 | 23.06.2016  | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф.9 ПС Очер ввод в ТП-53 от ТП-20 | 15.06.2016 | 15.06.2016  | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 13 ПС Лужково ввод в ТП-0247 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Верещагино до опоры .1 | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Верещагино от ТП-5635 ввод в ТП-5617 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино от ТП-5646 ввод в ТП-5680 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | ПС Рябины КЛ-6 кВ ф. 8 | 20.08.2016 | 25.08.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| сентябрь | КЛ-10кВ ф. 2 ПС Очер ввод в ТП-24 | 04.09.2016 | 15.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 1 ПС Заводская ввод в Старую ЦРП | 22.09.2016 | 25.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 10 от ПС Верещагино, уч-к (5646-5680) | 13.10.2016 | 20.11.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-10кВ от ЦТП до ТП-Котельная | 17.10.2016 |  20.10.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Верещагино отпайка на ТП-5644 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-0,4 ф. Советская от ТП-9 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| ноябрь | РП-1, РУ-10 кВ | 01.11.2016 | 10.11.2016 | Физический износ. | Ремонт МВ |
| Суксунский район |  |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Суксун уч-к от ТП-37 до РП-120 | 05.03.2016 | 05.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Суксун отпайка до ГКТП-019 | 11.03.2016 |  11.03.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | СКТП-44, РУ-10 кВ | 12.04.2016 | 12.04.2016  | Дикие животные | Переразделка концевой муфты |
| сентябрь | ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Суксун уч-к от оп.27 до СКТП-124 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 11 ПС Суксун ввод в ГКТП-21 с оп. 32 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Чайковский район |  |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф. Сосновая,25 от ТП-183 | 28.01.2016 | 28.01.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| январь | ТП-12 | 13.01.2016 | 13.01.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 1 ПС КШТ уч-к от ТП-91 до РУ-3А | 01.02.2016 | 03.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Ленина,64 от ТП-87 | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Ленина,67 (институт) от ТП-64 | 26.02.2016 | 28.02.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | ТП-147 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | ТП-192 | 09.02.2016 | 13.02.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| февраль | ТП-78 | 13.02.2016 | 16.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| февраль | ТП-31 | 22.02.2016 | 25.02.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| март | ВЛ-10 кВ ф.605 РП-6 уч-к от ТП-24 до РУ-1А | 01.03.2016 | 02.03.2016  | Физический износ. | Выправка опоры. |
| март | ТП-112 | 09.03.2016 |  11.03.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| март | ТП-9, РУ-0,4 кВ | 14.03.2016 | 16.03.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| март | РП-1 (1с.ш.) | 27.03.2016 | 29.03.2016 | Неблагоприятные погодные условия. | Ремонт МВ |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС КШТ уч-ок от Р-8 до ТП-548 | 08.04.2016 | 28.04.2016 | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 8 от ПС Заря ввод в ТП-197 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 48 уч-к от ПС КШТ до ТП-102 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 27 уч-к от ПС Заря до ТП-96 | 10.04.2016 | 11.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от ТП-6 до ТП-20 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС Завьялова уч-к от оп. №\_\_\_\_ до РП-3 | 14.04.2016 | 14.04.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 519 от РП-5 | 23.04.2016 | 04.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 414 уч-к от РП-4 до ЦТП-3 | 27.04.2016 | 15.05.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ТП-183 | 03.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-181 | 03.04.2016 | 13.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-92, РУ-10 кВ | 17.04.2016 | 17.04.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| апрель | ТП-207, РУ-10 кВ | 21.04.2016 | 22.04.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 уч-к от ПС Завьялова до РП-6 | 05.05.2015 | 21.06.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. Профилакторий "Чайка" (Ленина,61) от ТП-38 | 05.05.2015 | 17.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-0,4 кВ ф. перемычка ул. Кабалевского, 16 - Кабалевского, 16А (ТП-9) | 06.05.2015 | 28.06.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 622 от РП-6 уч-к от ТП-146 до ТП-21 | 10.07.2016 |  11.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 16 уч-к от ПС Сайгатка до РП-3 | 10.07.2016 |  15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 309 от РП-3 уч-к от ТП-115 до ТП-577 | 12.07.2016 |  20.07.2016 | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 22 уч-к от ПС Завьялова до опоры №\_\_\_\_ (в сторону РП-3, I с.ш.) | 12.07.2016 |  13.07.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-5130) | 24.07.2016 |  05.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. КНС от ТП-119 | 10.07.2016 |  24.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | ТП-42 | 14.07.2016 |  18.07.2016 | Физический износ. | Ремонт РВ |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Завьялова от ТП-43 (119 опор) | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Пожар жилого дома | Перетяжка провода |
| август | КЛ-10 кВ ф. 112 от РП-1 уч-к от ТП-10 до ТП-7 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-5130) | 16.08.2016 | 15.11.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-14 до ТП-11 | 18.08.2016 | 20.08.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 106 уч-к от РП-1 до ТП-50 | 18.08.2016 | 18.08.2016  | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 113 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-70 | 18.08.2016 |  05.09.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 104 уч-к от РП-1 до ТП-233 | 18.08.2016 | 29.08.2016  | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка уч-к от оп. №\_\_\_ до ТП-78 (ввод в ТП) | 29.08.2016 | 29.08.2016 | Физический износ | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-5130) | 29.08.2016 | 30.08.2016 | Физический износ | Переразделка кабельной муфты |
| август | РП-2 | 10.08.2016 | 12.08.2016  | Физический износ. | Ремонт МВ |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-5125 до ТП-5144 | 07.09.2016 | 17.09.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-57 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-18) | 07.09.2016 | 24.09.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС КШТ до РП-2 (РУ-10 кВ I с.ш.) | 21.09.2016 | 21.09.2016  | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-515 до ТП-56 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | ТП-229 | 17.09.2016 | 17.09.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| сентябрь | ТП-174 | 24.09.2016 | 14.11.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| сентябрь | ТП-57, РУ-0,4 кВ | 14.09.2016 | 16.09.2016 | Пожар в ТП | Замена рубильника |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка ввод в ТП-5156 | 09.10.2016 | 24.11.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-89 до ТП-57 | 26.10.2016 | 15.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-99 до ТП-41 | 26.10.2016 | 17.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Декабристов, 1/1 от ТП-102 | 22.10.2016 | Май 2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Пермтрансгаз от ТП-41 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Бригантина от ТП-9 | 26.10.2016 | 29.10.2016 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | ТП-59, РУ-10 кВ, тр-ор 400 кВА | 01.11.2016 | 02.11.2016 | Физический износ. | Замена тр-ра |
| ноябрь | ТП-57, РУ-10 кВ | 05.11.2016 | 08.11.2016 | Физический износ. | Ремонт ВН |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 113 от РП-1 уч-к от ТП-28 до ТП-70 | 10.12.2016 | Апрель 2017  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 109 от РП-1 уч-к от ТП-168 до ТП-5118 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Физический износ. | Установка кабельной муфты |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Горького, 7 от ТП-83 | 10.12.2016 | 13.12.2016  | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2016г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория**  |  | **ВЛ** | **КЛ** |  | **РП, ТП** | **Сумма** |
| **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** | **Отказы** | **Аварии** |  | **Отказы** |
| **35 кВ**  | **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **6-10кВ** | **0,4 кВ** | **35 кВ**  | **6-10кВ** | **0,4 кВ** |  |
| шт | шт. | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Александровский район |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | **7** |
| Горнозаводской район |  |  | 6 | 11 |  | 9 | 3 |  |  | 1 |  | **30** |
| Гремячинский район |  |  | 9 | 8 |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  | **27** |
| Губахинский район |  |  | 6 | 3 |  | 17 | 2 |  |  | 1 |  | **29** |
| Кизеловский район |  |  | 5 | 1 |  | 7 | 3 |  |  | 6 |  | **22** |
| Лысьвенский район |  |  | 3 | 1 |  | 21 | 5 |  |  | 6 |  | **36** |
| Очерский район |  |  | 2 |  |  | 18 | 1 |  |  | 2 |  | **23** |
| пос. Суксун |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | **5** |
| г. Чайковский |  |  | 2 | 1 |  | 31 | 10 |  |  | 17 | 2 | **63** |
| **Итого :** |  |  | **36** | **25** |  | **114** | **27** |  |  | **38** | **2** | **242** |

**Данные об аварийных отключениях за 2016 г. (пообъектно) по Республике Удмуртия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| п. Новый |  |
| Март | ВЛ-6 кВ ф.5 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" от оп. 1 до оп.5 (в сторону РП-1) | 11.03.2016 | 11.03.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Февраль | КЛ-6 кВ ф. 10 РП-1 от КТП-4 до КТП-6 | 15.01.2016 | 25.02.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июнь | ВЛ-6 кВ ф.12 РП-1 ввод в КТП-2 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 1 от ЗТП-1 | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. МЛПУ "Врач. Амбулаторияп. Новый" от ЗТП-2 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. МБОУ Волковская СОШ (старая) ввод 2 от ЗТП-2 | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 8 от ЗТП-2 | 12.02.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Февраль | КЛ-0,4 кВ Строителей, 17 - Центральная,6 от ЗТП-2 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 5 от ЗТП-2 | 11.04.2016 | 01.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. МБОУ Волковская СОШ (новая) ввод 1 от ЗТП-2 | 20.06.2016 | 15.07.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 23 (ввод 1) от ЗТП-3 | 31.08.2016 | 01.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 28 (ввод №2) от ЗТП-4 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-2 | 10.09.2016 | 11.09.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 18 от ЗТП-3 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. М-нПродукты от КТП-5 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Январь | КЛ-0,4 кВ ввод в Чайковского, 9 от ЗТП-514 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Январь | ВЛ-0,4 кВ отпайка до "Спасо-Преображенского Храма" от ЗТП-2 | 04.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Март | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-2 | 05.03.2016 | 05.03.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Июнь | ЗТП-514 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.4) от КТП-3 | 28.06.2016 | 28.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. пер. Лазурный от КТП-5 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ отпайка до "Спасо-Преображенского Храма" от ЗТП-2 | 19.09.2016 | 20.09.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Январь | ЗТП-3 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Январь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Волковская от ЗТП-514 | 01.01.2016 | 04.01.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Апрель | ВЛ-0,4 кВ ф.Полевая - Чайковского,7-13 от ЗТП-514 | 17.04.2016 | 02.06.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Май | КЛ-0,4 кВ ф. Детский сад №1 ввод 2 от ЗТП-1 | 07.05.2016 | 12.05.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. МЛПУ "Врач. Амбулаторияп. Новый" от ЗТП-2 | 28.06.2016 | 01.12.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 1 от ЗТП-1 | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 10 от ЗТП-2 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ ф. м-н РАЙПО (верхний) от ЗТП-2 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Июль | КЛ-0,4 кВ Строителей, 19 - Центральнфя, 11 от ЗТП-2 | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 24 от ЗТП-3 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Август | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-1 | 07.08.2016 | 27.08.2016 | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Ноябрь | КТП-1 | 19.11.2016 | 20.11.2016 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
| Январь | КЛ-0,4 кВ ф. м-н РАЙПО (верхний) от ЗТП-2 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |