**Данные об аварийных отключениях за 2013 г. (пообъектно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования** | **Дата повреждения** | **Дата окончание ремонта** | **Причина повреждения** |
| **Александровский район** | | | | |
| февраль | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 14.02.2013 | 15.02.2013 | физический износ |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-37 до ТП-51 | 21.02.2013 | 21.02.2013 | физический износ |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Карьер 35/6 от ТП-6 и ТП-7 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | физический износ |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 до оп.1 п.Ивакинский - Карьер | 23.02.2013 | 23.02.2013 | старение изоляции |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. 3-го Интернационала от ТП-10 | 20.04.2013 | 21.04.2013 | естественный износ |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Трактовая от ТП-10 | 17.04.2013 | 17.04.2013 | старение изоляции |
| май | ВЛ-6 кВ ф.Талый от ПС Коспаш-3 35/6 уч-к от оп.1 до ТП-62 | 03.05.2013 | 06.05.2013 | естественный износ |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская от ТП-14 | 06.05.2013 | 06.05.2013 | естественный износ |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф.Интернат от ТП-20 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | естественный износ |
| май | КЛ-6 кВ ф. 18 от ПС Яйва до оп.1 (в сторону ТП-12) | 21.05.2013 | 24.05.2013 | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. Сухая п/ст. Шубино | 01.06.2013 | 04.06.2013 | дефектная опора, износ |
| июнь | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 18.06.2013 | 20.06.2013 | физический износ |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Мехоношина от ТП-9 | 06.06.2013 | 06.06.2013 | физический износ |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Д.Сад №4 от ТП-1 | 19.06.2013 | 20.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 9 п/ст. "Александровск", головной участок | 09.06.2013 | 21.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-2 до ТП-25 | 10.06.2013 | 11.06.2013 | старение изоляции |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Добровольская от ТП-8 | 23.07.2013 | 24.07.2013 | гроза |
| июль | КЛ-6 кВ ф.3 от РП-1, уч-к ТП-3 - ТП-15 | 23.07.2013 | 24.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Горького 4-6 от ТП-24 (ввод 1) | 09.07.2013 | 09.07.2013 | старение изоляции |
| июль | ТМ-100 в ТП-17 | 08.07.2013 | 08.07.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июль | ТМ-100 в ТП-35 | 23.07.2013 | 23.07.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Жданова, 13 от ТП-26 | 09.08.2013 | 09.08.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Д/К Горняк от ТП-2 | 27.08.2013 | 03.09.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 9 ПС Яйва, ввод в ТП-8 | 04.09.2013 | 04.09.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 3 от РП-1 ввод в ЦПТ | 11.09.2013 | 11.09.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Лог от ТП-8 | 04.09.2013 | 04.09.2013 | Старение изоляции |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Метилл 110/6 уч-к от оп.1 до ТП-Скважины | 22.10.2013 | 23.10.2013 | Падение дерева |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-1 п. Чикман | 30.10.2013 | 30.10.2013 | физический износ. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-11 до ТП-23 | 30.10.2013 | 19.11.2013 | Пробой изоляции |
| ноябрь | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 18.11.2013 | 20.11.2013 | Неблагоприятные погодные условия |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ворошилова от ТП-47 | 12.11.2013 | 13.11.2013 | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от оп.№ до ТП-29 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | Тр-р ТМ-100 кВ в ТП-32 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | Старение изоляции |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. Сухая от ПС Шубино | 31.12.2013 | 01.01.2014 | Обледенение проводов |
| декабрь | КЛ-0,4 кВ ф. Горького 2 от ТП-24 | 26.12.2013 | 26.12.2013 | старение изоляции |
| **Горнозаводский район** | | | | |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.1 ТП-18-оп.189 | 02.02.2013 | 02.02.2013 | старение изоляции |
| март | ВЛ-0,4 кВ ф.Кирова от ТП-1 | 12.03.2013 | 12.03.2013 | физический износ |
| март | РУ-0,4 кВ, ТП-4 | 05.03.2013 | 16.03.2013 | физический износ |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Свердловская от ТП-5 | 08.04.2013 | 08.04.2013 | воздействие 3-х лиц |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-51 | 28.04.2013 | 28.04.2013 | естественный износ |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП-2 | 08.05.2013 | 06.05.2013 | воздействие 3-х лиц |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Проезд №1 от ТП-10 | 25.05.2013 | 27.05.2013 | воздействие 3-х лиц |
| май | КЛ-6 кВ ф. 17 п/ст Н.Пашия, уч-к ТП-7 - ТП-37; | 01.05.2013 | 12.05.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия выход оп.301 | 11.05.2013 | 13.05.2013 | заводской дефект изоляции |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия оп.224-269 (в сторону ТП-7) | 20.06.2013 | 20.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 19 от ПС ГКС уч-к от ТП-54 до ТП-19 | 25.06.2013 | 25.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева от ТП-19 | 07.06.2013 | 07.06.2013 | физический износ |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Калинина от ТП-6 | 20.06.2013 | 21.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Набережная от ТП-8 | 20.06.2013 | 21.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 1 ТП-18-оп.189 | 13.06.2013 | 18.06.2013 | старение изоляции |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Куйбышева от ТП-19 | 09.07.2013 | 10.07.2013 | падение дерева |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Дальняя от ТП-21 | 17.07.2013 | 18.07.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июль | КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-1 ТП-32 ввод в ТП-20 | 17.07.2013 | 17.07.2013 | старение изоляции |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС Цемент до ТП-50 | 06.08.2013 | 23.09.2013 | Пробой изолятора |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 17 от п/ст Новая Пашия от оп. 1 до ТП-14 | 24.08.2013 | 25.08.2013 | Замыкание на землю |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-9 | 16.08.2013 | 23.09.2013 | Воздействие 3-х лиц. |
| август | КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-4 ПС №2 ОАО ПМЦЗ ввод-1 в ТП-14 | 20.08.2013 | 21.08.2013 | Гроза. |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Металлистов от ТП-41 | 20.08.2013 | 20.08.2013 | Гроза. |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Пролетарская от ТП-2 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | Воздействие 3-х лиц. |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. ЛЭП-1 ТП-32 до ТП-20 | 29.10.2013 | 29.10.2013 | физический износ. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 17 п/ст Н.Пашия уч-к от ТП-6 до ТП-4 | 27.10.2013 | 21.11.2013 | старение изоляции |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-2 | 22.11.2013 | 22.11.2013 | воздействие 3-х лиц |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Волгоградская от ТП-4 | 25.11.2013 | 25.11.2013 | воздействие 3-х лиц |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Свердловская до оп.1 от ТП-1 | 12.11.2013 | 15.11.2013 | Старение изоляции |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. 8 Марта от ТП-1 | 29.12.2013 | 30.12.2013 | Обледенение проводов |
| **Гремячинский район** | | | | |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. Усьва-3 от РП "500-кубовая" | 11.01.2013 | 11.01.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 23 п/ст. Гремячая-1 оп. 148, 149,150 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| январь | ВЛ-0,4 кВ ф. Клубная от ТП-26 | 28.01.2013 | 29.01.2013 | естественный износ |
| март | КЛ-6 кВ ф. 4 от ПС Усьва до оп.1 | 26.03.2013 | 19.06.2013 | старение изоляции |
| март | РУ-6 кВ, ТП-348, ТМ-100 кВа | 20.03.2013 | 20.03.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Центральный ввод в ТП-16 | 07.04.2013 | 07.04.2013 | старение изоляции |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Шамгунова от ТП-33 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | естественный износ |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Теплопункт от ТП-16 | 20.05.2013 | 20.05.2013 | естественный износ |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 18.06.2013 | 19.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Речная от ТП-7 оп. 30 | 05.06.2013 | 06.06.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Теплопункт от ТП-Пождепо | 06.06.2013 | 06.06.2013 | физический износ |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 3 скат от РП-4 ввод в ТП-24 пробой изоляции | 24.06.2013 | 24.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-0,4 кВ ф. Северный от ТП-346 | 25.06.2013 | 26.06.2013 | старение изоляции |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-7 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | пожар строений |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Линейная от ТП-Депо | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Физический износ |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Пилорама от ТП-547 | 22.07.2013 | 22.07.2013 | Физический износ |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Красновлотская от ТП-26 | 23.07.2013 | 23.07.2013 | Физический износ |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Шахтерский от ТП-5 | 09.07.2013 | 09.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Детский комбинат 8 от ТП-15 | 23.07.2013 | 23.07.2013 | старение изоляции |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Песчаная от ТП-238 | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Воздействие 3-х лиц. |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-22 | 30.08.2013 | 30.08.2013 | физический износ |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф.Школьная от ТП-31 | 30.08.2013 | 30.08.2013 | физический износ |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. ООО Горизонт от ТП-9 | 31.08.2013 | 31.08.2013 | физический износ |
| август | КЛ-6 кВ ф. Поселок от РП-2 | 05.08.2013 | 10.10.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Теплопункт от ТП-10 | 16.08.2013 | 16.08.2013 | старение изоляции |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 23 от п/ст Гремячая-1 | 10.10.2013 | 10.10.2013 | физический износ. |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Речная от ТП-7 | 11.10.2013 | 11.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. ООО Горизонт от ТП-9 | 11.10.2013 | 11.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ресторан от ТП-9 | 14.10.2013 | 14.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Щорса от ТП-29 | 14.10.2013 | 14.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Восточнаяа от ТП-137 | 14.10.2013 | 14.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Грибоедоа 14 от ТП-13 | 24.10.2013 | 24.10.2013 | физический износ. |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-132 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Старение изоляции |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 23 ПС Гремячая-1 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. Поселок от РП-2 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Клубная от ТП-26 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Обледенение проводов |
| **Губахинский район** | | | | |
| январь | РУ-0,4 кВ ТП-113 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | физический износ |
| февраль | ТП-301 | 14.02.2013 | 15.02.2013 | физический износ |
| март | КЛ-6 кВ ф. Гоголя от РП-1 уч-к. ТП-517- ТП-18 | 23.03.2013 | 03.05.2013 | старение изоляции |
| март | РУ-0,4 кВ, ТП-5401 | 12.03.2013 | 12.03.2013 | физический износ |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф. Водовод п/ст. Ключевская | 27.04.2013 | 28.04.2013 | воздействие 3-х лиц |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1, уч-к. РП-1- ТП-18 | 17.04.2013 | 03.05.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок от РП-1, уч-к. РП-32- ТП-56 | 17.04.2013 | 22.04.2013 | старение изоляции |
| май | ВЛ-6 кВ ф. Водовод от КРУН уч-к от оп 136 до ТП-353 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | физический износ |
| май | ВЛ-6 кВ ф.Урицкий от ПС Центральная уч-к от оп 1 до ТП-322 | 06.05.2013 | 06.05.2013 | естественный износ |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Садовая от ТП-362 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | ураганный ветер, падение деревьев на линию |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Горького от ТП-107 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | ураганный ветер, падение деревьев на линию |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. Газовая котельная от ТП-301 | 31.05.2013 | 03.06.2013 | естественный износ |
| май | КЛ-6 кВ ф. Поселок п/ст. Тогур | 26.05.2013 | 29.05.2013 | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. Углеуральский от ПС Центральная уч-к от оп.22 до ТП-316 | 18.06.2013 | 19.06.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Калинина от ТП-306 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Высоковольтная от ТП-337 | 04.06.2013 | 04.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Быт-низ от ТП-1 | 07.06.2013 | 07.06.2013 | физический износ |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Базовый от ПС Центральная | 11.06.2013 | 11.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Школа от ПС Центральная | 11.06.2013 | 11.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная уч-к от ТП-309 до ТП-311 | 27.06.2013 | 28.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | ТП-30 | 05.06.2013 | 06.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | ТП-101 | 10.06.2013 | 21.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ТП-335 | 19.06.2013 | 19.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф."Суворова" от ТП-19 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | пожар строений |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 п/ст Губаха до ТП-48 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Северный - 1 от ГПП - 2 уч-к от ТП-201 до ТП-203 | 19.07.2013 | 05.08.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. 2-я Коммунистическая 95, 95а от ТП-309 | 15.07.2013 | 16.07.2013 | старение изоляции |
| июль | РУ-6 кВ ТП-301 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | Физический износ |
| август | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-48 до ТП-30 | 05.08.2013 | 15.08.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-6 кВ ф. 23 п/ст Губаха уч-к от ТП-523 до ТП-66 | 09.08.2013 | 13.08.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-6 кВ ф. Северный-2 от ТП-204 до ТП-206 | 24.08.2013 | 30.08.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 ПС Губаха, уч-к (ТП-48 до ТП-30) | 07.09.2013 | 13.09.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная уч-к от ТП-309 до ТП-311 | 15.09.2013 | 19.09.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 ПС Губаха до ТП-48 | 27.09.2013 | 01.10.2013 | Старение изоляции |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-321 | 01.10.2013 | 02.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Широкая от ТП-107 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Садовая от ТП-362 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Ватутина от ТП-358 | 17.10.2013 | 18.10.2013 | неблагоприятные погодные условия |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Герцена от ТП-115 | 23.10.2013 | 24.10.2013 | физический износ. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Посёлок от ПС Тогур уч-к от оп.30 до оп.31 (в сторону ТП-104) | 20.10.2013 | 20.10.2013 | старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-48 до ТП-30 | 25.11.2013 | 01.12.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Юлия от ТП-308 | 19.11.2013 | 20.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | РУ-6 кВ ТП-20 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | РУ-0,4 кВ ТП-517 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | РУ-0,4 кВ ТП-362 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Старение изоляции |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. Базовый от ПС Центральная уч-к от оп. 18 до ТП-323 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. Углеуральский от ПС Центральная уч-к от КРУН до ТП-335 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. Ключевская -2 от ПС Центральная уч-к от ТП-345 до ТП-317 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. Неврологическое отделение от ТП-313 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ТП-355 ТМ-100 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | физический износ |
| декабрь | ТП-301 ТМ-400 | 30.12.2014 | 30.12,2014 | физический износ |
| декабрь | ТП-5402 РУ-0,4 кВ | 23.12.2013 | 24.12.2013 | физический износ |
| **Кизеловский район** | | | | |
| январь | РУ-6 кВ ТП-61 | 28.01.2013 | 28.01.2013 | физический износ |
| март | КЛ-6 кВ ф. 7 п/ст Городская уч-к. ТП-58- ТП-69 | 05.03.2013 | 16.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.11 п/ст. Шахта-6 | 17.04.2013 | 17.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.1 п/ст. Город, уч-к.ТП-68-ТП-53 | 17.04.2013 | 16.05.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.4 п/ст. Шахта -6 уч-к. ТП-206 - ТП-203 | 23.04.2013 | 16.05.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Матросова, 47а от ТП-452 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС Кизел оп 212 - ТП 80 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 4 п/ст "Городская", уч-к (ТП-50 - ТП-59) | 09.06.2013 | 25.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | ТП-23 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | старение изоляции |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 6 п/ст Коспаш-2 уч-к ТП-438 - ТП-432 | 01.07.2013 | 02.07.2013 | пожар строений |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Крупской 18 от ТП-66 | 24.07.2013 | 24.07.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | РУ-6 кВ ТП-1 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | физический износ |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС К-Городская ТП-302 - ТП-304 | 26.10.2013 | 30.10.2013 | Пробой изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Кизел оп. 152 - оп. 153 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | Старение изоляции |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Коспаш-1 ТП 433 - ТП 431 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Шахта-6 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Камская от ТП-91 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Равенства от ТП-73 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Школьная от ТП-201 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Борьбы от ТП-22 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Суворова от ТП-38 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф.Революционная от ТП-20 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Обледенение проводов |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф.9 ПС К-Городская ТП-4 - ТП-52 | 03.12.2013 | 03.12.2013 | старение изоляции |
| **Лысьвенский район** | | | | |
| январь | КЛ-6 кВ ф. 313 от ТП-41 оп.№210 до ТП- 95 | 05.01.2013 | 05.01.2013 | старение изоляции |
| январь | КЛ-6 кВ ф. Сокол от П/ст. "Каменный лог" до оп. № 1 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | старение изоляции |
| январь | РУ-6 кВ ТП-133 | 20.01.2013 | 20.01.2013 | старение изоляции |
| март | РУ-6 кВ, ТП-42 ТМ-180 кВа | 06.03.2013 | 06.03.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.04 п/ст. Лысьва уч-к.ТП-117 ТП-118 | 18.04.2013 | 08.05.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.011 п/ст. Лысьва до РП-1 | 27.04.2013 | 09.05.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Администрация от ТП-103 | 08.04.2013 | 11.04.2013 | воздействие 3-х лиц |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Казаначейство ввод 1 от ТП-103 | 08.04.2013 | 11.04.2013 | воздействие 3-х лиц |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф. Казаначейство ввод 2 от ТП-103 | 08.04.2013 | 11.04.2013 | воздействие 3-х лиц |
| апрель | ТП-22, ТМ-180 кВА | 24.04.2013 | 24.04.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф. 033 п/ст. Лысьва уч-к. п/ст. Лысьва - ТП-123 | 04.05.2013 | 17.05.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф.407 от РП-4 уч-к. ТП-115-ТП-70 | 07.05.2013 | 06.06.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф.122 от РП-1 уч-к. ТП-130 - ТП-135 | 21.05.2013 | 06.06.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-6 кВ ф. Райпо от п/ст . Районная 110/35/6 | 27.05.2013 | 06.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 05 п/ст. Лысьва | 06.06.2013 | 06.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 313 от РП-3 | 03.06.2013 | 15.07.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Суворова 30 от ТП-59 | 12.06.2013 | 13.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 212 РП-2 уч-к ТП-3 до ТП-4 | 24.06.2013 | 24.06.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 131 РП-1 уч-к ТП-8-ТП-176 | 06.07.2013 | 15.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 27 от РП-1 уч-к до РП-2 | 10.07.2013 | 01.08.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. Автобаза от П/ст. "Лысьва" 110/35/6 до ТП 58 | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Старение изоляции |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП-62 оп.№2 до ТП-28 | 30.10.2013 | 29.11.2013 | Пробой изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 08.11.2013 | 01.12.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 010 от ТП-23 до ТП-66 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 010 от ТП-101 до ТП-23 | 28.11.2013 | 01.12.2013 | Старение изоляции |
| **Очерский район** | | | | |
| февраль | ВЛ-10 кВ ф. 8 п/ст. Рябины уч-к. от ТП-5628 до 5631 | 25.02.2013 | 25.02.2013 | физический износ |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Школа от ТП-10 | 17.02.2013 | 18.02.2013 | старение изоляции |
| март | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.2 ПС Верещагино от ТП-5603 ввод в ТП-5636 | 09.03.2013 | 09.03.2013 | старение изоляции |
| март | КЛ-0,4 кВ ф.Коммунистическая 32 от ТП-10 | 18,03.2013 | 29,03.2013 | старение изоляции |
| март | РУ-6 кВ, ТП-59, ТМ-100 кВа | 21.03.2013 | 21.03.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.9 п/ст. Очер, уч-к. ввод в ТП-17 с ТП-18 | 23.04.2013 | 23.04.2013 | старение изоляции |
| май | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Очер до РП-2 | 02.05.2013 | 02.05.2013 | ураганный ветер, падение деревьев на линию |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.8 ПС Рябины от ТП-5627 ввод в ТП-5655 | 08.05.2013 | 30.05.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.5 ПС Верещагино от ТП-5613 ввод в ТП-5612 | 15.05.2013 | 30.05.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.8 от ПС Рябины до опоры 1 | 29.05.2013 | 30.05.2013 | старение изоляции |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Верещагино от оп. 1 до ТП-5633 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Розы Люксембург | 25.06.2013 | 26.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. Пионерский | 25.06.2013 | 26.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-43 | 22.07.2013 | 22.07.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июль | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 3 п/ст "Лужковская", головной участок | 28.07.2013 | 15.08.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Революционная от ТП-50 | 10.07.2013 | 10.07.2013 | старение изоляции |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф.Революционная от ТП-2 | 15.08.2013 | 15.08.2013 | Воздействие 3-х лиц. |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Верещагино от ТП-5617 ввод в ТП-5676 | 22.11.2013 | 23.11.2013 | Старение изоляции |
| **Суксун** | | | | |
| март | РУ-10 кВ, ТП-44 | 25.03.2013 | 25.03.2013 | физический износ |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. 11 п/ст "Суксун" уч-к от оп.20 до ГКТП-259 | 17.04.2013 | 17.04.2013 | естественный износ |
| июнь | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1 | 12.06.2013 | 13.06.2013 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) |
| июль | ТМ-160 в ТП-22 | 26.07.2013 | 26.07.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | ТМ-160 СКТП-9 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ГКТП-132 | 06.11.2013 | 06.11.2013 | Физический износ |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ГКТП-11 | 08.12.2013 | 08.12.2013 | Неблагоприятные погодные условия |
| **Чайковский** | | | | |
| январь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 506 от РП-5 уч-к от ТП-149 до ТП-102 | 04.01.2013 | 04.01.2013 | старение изоляции |
| январь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка до опоры №1 (в сторону ТП-126) | 08.01.2013 | 08.01.2013 | физический износ |
| январь | КЛ-0,4 кВ ф.4. от ТП-45 уч-к. Гагарина 1-Гагарина 3 | 02.01.2013 | 02.01.2013 | физический износ |
| февраль | КЛ-0,4 кВ ф. Администрация от ТП-64 | 16.02.2013 | 17.02.2013 | старение изоляции |
| март | РУ-6 кВ, ТП-92 ТМ-250 кВа | 01.03.2013 | 12.03.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.5 ПС Сайгатка от ТП-126 до оп. № 1 (в сторону ТП-5131) | 02.04.2013 | 02.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 5 уч-к от ПС Завьялова до РП-6 | 06.04.2013 | 06.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 509 РП-5 до ТП-97 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 22 п/ст. Завьялово | 19.04.2013 | 14.06.2013 | перенапряжение в сети |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 111 уч-к от РП-1 до ТП-113 | 21.04.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.212 от РП-2 уч-к. ТП-28 -ТП-70 | 23.04.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| апрель | КЛ-0,4 кВ ф.Бульвар Текстильщиков, 10 от ТП-165 | 28.04.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| апрель | ТМ-400 ТП-107 | 10.04.2013 | 10.04.2013 | старение изоляции |
| апрель | РУ-6 кВ ТП-157 | 20.04.2013 | 20.04.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 7 уч-к от ПС Заря до ТП-35 | 10.05.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 44 уч-к от ПС КШТ до РП-2 (РУ-10 кВ II с.ш.) | 12.05.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф.19 п/ст Сайгатка ввод в ТП-71 | 13.05.2013 | 15.05.2013 | старение изоляции |
| май | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от оп. №\_\_\_\_ до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-126) | 29.05.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| май | ТМ-400 ТП-71 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |  |
| июнь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 5 п/ст. Сайгатка уч-к. РП-3 - ТП-67 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 12 п/ст. Заря уч-к. ТП-63 - ТП-165 | 04.06.2013 | 01.07.2013 | старение изоляции |
| июнь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 8 п/ст. "Заря", уч-к (РП-5 - ТП-97) | 04.06.2013 | 01.07.2013 | старение изоляции |
| июнь | ТП-6 тр-р №2 | 04.06.2013 | 01.07.2013 | старение изоляции |
| июль | ВЛ-10 кВ ф. 20 от ПС Островная уч-к от оп. №1 до оп. №\_\_\_ (в сторону ТП-94) | 25.07.2013 | 25.07.2013 | гроза |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. Уральская - Шлюзваяот ТП-24 | 25.07.2013 | 25.07.2013 | гроза |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 8 уч-к от ПС Заря до РУ-2А | 07.07.2013 | 07.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 417 уч-к от РП-4 до ВНС-2 | 12.07.2013 | 01.08.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 11 п/ст Заря до РП-5 | 13.07.2013 | 01.08.2013 | воздействие 3-х лиц |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 19 ПС Островная уч-к от оп. № 31 до оп. № 32 ( в сторону ТП-5179) | 22.07.2013 | 22.07.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Мира, 19 от ТП-7 (ввод в здание К. Маркса, 32) | 10.07.2013 | 01.08.2013 | старение изоляции |
| июль | КЛ-0,4 кВ ф. Ул. Кабалевского,12 от ТП-9 | 30.07.2013 | 30.07.2013 | старение изоляции |
| июль | РУ-10 кВ ТП-52 | 13.07.2013 | 13.07.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-100 до ТП-6 | 07.08.2013 | сентябрь | старение изоляции |
| август | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-100 до ТП-67 | 08.08.2013 | 15.10.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС КШТ до РП-2 | 31.08.2012 | 01.10.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-10 кВ ф. 26 от ПС КШТ уч-к от ТП-18 | 31.08.2012 | 09.10.2013 | старение изоляции |
| август | КЛ-0,4 кВ ф. Общжитие № 17 (ГТПУ-107) от ТП-82 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от оп. №68 до РУ-1А | 01.09.2013 | 14.06.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка ввод в ТП-43 | 05.09.2013 | 01.10.2013 | Неблагоприятные погодные условия. |
| сентябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 511 от РП-5 уч-к от ТП-91 до ТП-5196 ( I с.ш.) | 09.09.2013 | 01.10.2013 | Воздействие 3-х лиц. |
| сентябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 1 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-105 до ТП-106 | 14.09.2013 | 01.10.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 48 ПС "КШТ" участок от ТП-102 до ТП-136 | 22.09.2013 | 25.09.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Ул.Советская,32 от РП-3 | 19.09.2013 | 01.10.2013 | Старение изоляции |
| сентябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Пождепо от ТП-5 | 19.09.2013 | 01.10.2013 | Пробой муфты. |
| октябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 514 от РП-5 до ТП-192 | 08.10.2013 | 08.11.2013 | старение изоляции |
| октябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 1 уч-к от ПС КШТ до РУ-3А | 28.10.2013 | 28.11.2013 | Пробой изоляции |
| октябрь | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ф. 48 уч-к от ПС КШТ до ТП-102 | 28.10.2013 | 28.11.2013 | Пробой изоляции |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. ЖКО КШТ Кабалевского, 30 от ТП-70 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | старение изоляции |
| октябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Декабристов,3 от ТП-102 | 16.10.2013 | 18.10.2013 | старение изоляции |
| октябрь | РУ-10 кВ ТП-44 | 29.10.2013 | 17.11.2013 | Физический износ. |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 28 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-44 до оп.№\_\_ (в сторону ТП-78) | 05.11.2013 | 30.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 8 уч-к от ПС Заря до РУ-2А | 05.11.2013 | 17.11.2013 | старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-126 до ТП-120 | 18.11.2013 | 20.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Уральских Танкистов, 1 от ТП-52 | 05.11.2013 | 27.11.2013 | Старение изоляции |
| ноябрь | КЛ-0,4 кВ ф. Шлюзовая, 5 от ТП-6 | 05.11.2013 | 06.07.1905 | Старение изоляции |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 ввод в ТП-24 | 09.12.2013 | 09.12.2013 | старение изоляции |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 8 уч-к от ПС Заря до РУ-2А | 17.12.2013 | 29.12.2013 | старение изоляции |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф.5 ПС Сайгатка ввод в ТП-142 | 28.12.2013 | 30.12.2013 | старение изоляции |
| декабрь | ТП-161 ТМ-400 | 11.12.2013 | 01.01.2014 | физический износ |
| декабрь | РУ-6 кВ ТП-183 | 10.12.2013 | 11.12.2013 | физический износ |
| декабрь | ТП-162 РУ-0,4 кВ | 08.12.2013 | 18.12.2013 | старение изоляции |